**46000717\_IES Jose Maria Parra**

**Cuadro: CGBT**

* • Existen circuitos sin protección mediante interruptor diferencial. (ITC: ITC BT 24/4)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existe una inadecuada protección contra sobrecargas: (ITC: ITC BT 22 1.1 / ITC BT 19)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • No funciona el suministro complementario, o no actúa correctamente ante el fallo de tensión. (ITC: ITC BT 28.2.1 / MI BT 025)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro:**

* • Existen circuitos sin protección mediante interruptor diferencial. (ITC: ITC BT 24/4)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existe una inadecuada protección contra sobrecargas: (ITC: ITC BT 22 1.1 / ITC BT 19)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • No funciona el suministro complementario, o no actúa correctamente ante el fallo de tensión. (ITC: ITC BT 28.2.1 / MI BT 025)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: P1 aula L10**

* • Existen conductores sin punteras/terminales adecuados (ITC: ITC BT 19 / 2.11)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Los siguientes cuadros carecen de una adecuada protección contra contactos directos: faltan obturadores. (ITC: ITC BT 24/3)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Incorrecta identificación de conductores mediante colores. (ITC: ITC BT 19 / MI BT 0.17-025)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • El cuadro carece de corte general omnipolar. (ITC: ITC BT 17.2)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: P1 W-14**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Los siguientes cuadros carecen de una adecuada protección contra contactos directos: faltan obturadores. (ITC: ITC BT 24/3)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen circuitos sin protección mediante interruptor diferencial. (ITC: ITC BT 24/4)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen elementos con riesgo de contacto directo: (ITC: ITC BT 24.3)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Dep Económia P2**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen circuitos sin placa indicadora. (ITC: ITC BT 28/4.c)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Los siguientes cuadros carecen de una adecuada protección contra contactos directos: faltan obturadores. (ITC: ITC BT 24/3)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existe una inadecuada protección contra sobrecargas: (ITC: ITC BT 22 1.1 / ITC BT 19)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen elementos con riesgo de contacto directo: (ITC: ITC BT 24.3)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: P2 AulaW24**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen circuitos sin placa indicadora. (ITC: ITC BT 28/4.c)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Los siguientes cuadros carecen de una adecuada protección contra contactos directos: faltan obturadores. (ITC: ITC BT 24/3)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existe una inadecuada protección contra sobrecargas: (ITC: ITC BT 22 1.1 / ITC BT 19)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • El cuadro del local de pública concurrencia se encuentra en lugar accesible al público (carece de cerradura). (ITC: ITC BT 28.4 / MI BT 025.4)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Ascensor**

* • Existen conductores sin punteras/terminales adecuados (ITC: ITC BT 19 / 2.11)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen circuitos sin placa indicadora. (ITC: ITC BT 28/4.c)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • El cuadro carece de corte general omnipolar. (ITC: ITC BT 17.2)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • No existen luminarias de emergencia y de señalización (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Peluquería**

* • Existen conductores sin punteras/terminales adecuados (ITC: ITC BT 19 / 2.11)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen circuitos sin placa indicadora. (ITC: ITC BT 28/4.c)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Incorrecta identificación de conductores mediante colores. (ITC: ITC BT 19 / MI BT 0.17-025)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existe una inadecuada protección contra sobrecargas: (ITC: ITC BT 22 1.1 / ITC BT 19)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Cafetería**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen circuitos sin placa indicadora. (ITC: ITC BT 28/4.c)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen elementos con riesgo de contacto directo: (ITC: ITC BT 24.3)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Gym pequeño.**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Polaridad de conductores invertida. (ITC: ITC BT 17)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Gym grande**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen mecanismos sin marcas perdurables de sus características. (ITC: R.E.B.T. Art. 6)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • No existen luminarias de emergencia y de señalización (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Salón de actos**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Existen mecanismos sin marcas perdurables de sus características. (ITC: R.E.B.T. Art. 6)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Vivienda Conserje**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Info P1**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Los siguientes cuadros carecen de una adecuada protección contra contactos directos: faltan obturadores. (ITC: ITC BT 24/3)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación:

**Cuadro: Info 2**

* • Existen cuadros sin señalización de riesgo eléctrico. (ITC: RD 485/1997)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Los siguientes cuadros carecen de una adecuada protección contra contactos directos: faltan obturadores. (ITC: ITC BT 24/3)  
   Detalle:   
   Anotación:
* • Alumbrado de emergencia no funciona correctamente (ITC: ITC BT 28/3.3.1)  
   Detalle:   
   Anotación: